## Slide 1: VYUŽITÍ FOTOVOLTAICKÝCH ČLÁNKŮ K NAPÁJENÍ TECHNOLOGIE INTERNETU
ISP Futuretec 2022
16.6.2022 EA Hotel Kraskov
Ing. Radek Linhart

## Slide 2: Solární energie jako nevyčerpatelný zdroj:
V každém okamžiku produkuje Slunce termonukleární fúzí 4 * 1023 kW výkonu. Pro lidstvo se jeví využití alespoň zlomku dopadající energie na zemský povrch jako nezbytný prvek energetické soběstačnosti. Zatím jediný přímý převod mezi dopadajícím slunečním zářením a výrobou elektrické energie je využití fotoelektrického jevu - FV článkem.

## Slide 3: Solární energie jako nevyčerpatelný zdroj:
elektrický potenciál ze slunce v ČR.
    https://joint-research-centre.ec.europa.eu

## Slide 4: Solární energie jako nevyčerpatelný zdroj:
fotoelektrický jev - FV článek.
  současná účinnost dosahuje u Si článků 20 %
  V-A charakteristika Si panelu 185 Wp s průběhem výkonové křivky

## Slide 5: Solární energie jako nevyčerpatelný zdroj:
body nejvyššího výkonu MPPT.
  V-A s vyznačením bodů nejvyššího výkonu solárního článku
  Regulátory s MPPT trackerem neustále vyhledávají body MPP
Optimální pracovní bod (MPP) při osvitu 200, 600, 1000W.m-2
LIBRA, Martin; POULEK, Vladislav. FOTOVOLTAIKA Teorie i praxe využití solární energie, 2.vydání Praha: ILSA, 2010, 165 s. ISBN 978-80-904311-5-7

## Slide 6: Analýza možností a potřeb
  analýza dle výroby stávající FV elektrárny
Chart: Výroba elektrické energie ve FVE Kouřim 5,2 KWp v letech 2019 - 2021
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2019 | 2020 | 2021
Výroba v KWh | 57 | 319 | 502 | 627 | 637 | 680 | 788 | 522 | 448 | 292 | 54 | 103 | 86 | 236 | 487 | 596 | 717 | 692 | 763 | 621 | 474 | 285 | 141 | 51 | 81 | 264 | 391 | 512 | 694 | 701 | 659 | 749 | 481 | 206 | 125 | 77

## Slide 7: Analýza možností a potřeb
  FV zdroj je časově velmi závislý na ročním období, podnebí a povětrnostních podmínkách
  součinitel využití měřeného fotovoltaického energetického systému během ročního provozu je 11,2 % u FVE Kouřim (5,18 KWp).
    celková výroba FV zdroje 5,06 MWh / rok
  Poměr mezi měsíci s nejvyšší a nejnižší výrobou je vyšší než 1:10 a v některých zimních dnech je výroba zcela nulová.
  Každá kWh, kterou nemusím koupit je dobrá.

## Slide 8: Výpočty potřebné energie cyklu
  parametry distribučních bodů závisí na použité technologii
    Příklad osazení POP s nominálními hodnotami napětí a příkonu:
      3x UBNT LTU měrná spotřeba energie 15W při Un 18-54V PoE, nebo 24V
      1x Routerboard MikroTik RB750Gr3 hEX spotřeba energie 5W při Un 8 - 30V
      1x RACOM RAy3 17 GHz spotřeba energie 22W při Un 20 - 60V
    PPOP = 3 * 15 + 5 + 22 = 72 [W]
    EPOP/DEN = 72 * 24 = 1,73 [kWh]
    EPOP/MESIC = 72 * 24 * 31 = 53,57 [kWh]
    EPOP/ROK = 72 * 24 * 365 = 631 [kWh]

## Slide 9: Dobíjecí systém, volba akumulátorů
Teoretický počet akumulátorů pro potřebné množství energie s trojnásobnou energetickou rezervou (tj. výdrž 3 dny při počátečním 100% nabití akumulátorů):
  volím Pb akumulátor Victron GEL 12V/60Ah (U0 =13,5-13,8V; UCYCLE =14,1-14,4V)
  ns = 3 * EPOP/DEN * k / Aa = 3* EPOP/DEN * k / (U x C)
  ns = 3 * 1730 * 1,1 / (12 * 60) = 7,9 ks
  ns = 8 ks
  rozdělím sadu akumulátorů na 2 paralelní stringy po 4 v sérii zapojených akumulátorech.
  Výsledné napětí U0 = 55V (UCYCLE = 57,6V)

## Slide 10: Volba přímého nabíjení baterie ze solárních článků – ostrovní systém
    Systém je nutné doplnit o dobíjecí (ochranný) obvod

## Slide 11: Možnost přímého nabíjení baterie ze solárních článků
Využití přirozených vlastností PV článků

## Slide 12: Volba přímého nabíjení baterie ze solárních článků
  extrémně jednoduché zapojení, vyplývající provozní spolehlivost
  vysoká energetická účinnost, nulové konverzní ztráty
  automatické omezení nabíjecího proudu i při poruše (zkratu) některého akumulátoru
  řízení a ochrana procesorem dobíjecího obvodu

## Slide 13: Volba paralelní práce se sítí – sběrnicové zapojení PWM, MPPT
  účinnost snížená o konverzní ztráty
  regulace nabíjení na úrovni napěťových hladin

## Slide 14: Volba paralelní práce se sítí s DC/DC měničem s MPPT trackerem
  All-in-one regulátor energetická účinnost cca 97%

## Slide 15: Bilance parametrů systému:
Spotřeba POP distribučního bodu
  o příkonu 72 W
  Spotřebuje za den 1,73 kWh el. energie
Akumulace systému s rezervou 3 dny
  8 ks Pb aku 12V/60Ah
  Tj 5,19 kWh el. energie

## Slide 16: Bilance parametrů systému:
Z FV panelů je třeba pro provoz POP:
  okamžitý provoz 72 W
  pro dobíjení aku volím průměrný osvit: 1:2
  8 hod FV panel vyrábí 16 hod nikoliv (1:2)
  Potřebuji 144 W na dobíjení a 72W na provoz
  Volím panel-y o minimálním výkonu 216 Wp
  při průměrném osvitu v dané lokalitě např. 800W/m2

## Slide 17: Bilance parametrů systému:
Volím panel CS HiKu 460MS
  460Wp 1000W/m2
  343Wp 800W/m2
    Cena panelu: 4600 Kč bez DPH
MTTP DC regulátor např. EPsolar XDS2 12/24V, 30A, vstup 100V
    Cena regulátoru 2000 Kč bez DPH
Akumulátory Victron GEL 12V/60Ah
    životnost 12let
    8 ks * 3600 Kč = 28 800 Kč bez DPH (3d. rezerva)

## Slide 18: Bilance parametrů systému:
Konstrukce a drobný materiál
    Cena: 2000 Kč bez DPH
Celková cena instalace pro takto navržený ostrovní systém:
  37 400 Kč bez DPH a práce
  Při spotřebě 631 kWh / rok
    ceně 7 Kč/kWh bez DPH = 4.417 Kč/rok
      (bez poplatků za OM)
  Je návratnost cca za 9 let.
  Pro spolehlivost zejména v zimním období je třeba dostatečně dimenzovat výkon FV panelů (1:10) a volit vhodnou polohu instalace.

## Slide 19: Bilance parametrů systému práce se sítí:
Spotřeba POP distribučního bodu
  o příkonu 72 W
  Spotřebuje za den 1,73 kWh el. energie
Volím výrazně nižší rezervu akumulace systému (parametr výrazně ovlivňuje vstupní cenu)
  2 ks Pb aku 12V/60Ah
  Tj 1,4 kWh el. energie – záloha 19 hodin.

## Slide 20: Bilance parametrů systému práce se sítí:
Volím panel CS HiKu 460MS
  460Wp 1000W/m2
  343Wp 800W/m2
    Cena panelu: 4600 Kč bez DPH
MTTP DC regulátor např. EPsolar XDS2 12/24V, 30A, vstup 100V
    Cena regulátoru 2000 Kč bez DPH
Akumulátory Victron GEL 12V/60Ah
    životnost 12let
    2 ks * 3600 Kč = 7 200 Kč bez DPH.

## Slide 21: Bilance parametrů systému práce se sítí:
Konstrukce a drobný materiál
    Cena: 2000 Kč bez DPH
Celková cena instalace pro takto navržený hybridní systém:
  15 800 Kč bez DPH + práce
  Při spotřebě 631 kWh/rok a při poměru 50% z FVE – pokryje FVE 300 kWh a 331 kWh nakoupíme z distribuční sítě.
    Enerie nakoupená cena 7 Kč/kWh bez DPH = 3.317 Kč/rok
    Enerie ušetřená při shodných cenách 2.100 Kč/rok
  Návratnost za 7,5 roku – s výhodou BACK-UP.

## Slide 22: Závěr:
Systém navržený je soběstačný a aplikovatelný jako uzavřený – umožňující i ostrovní provoz.
  Nízko-ztrátové dobíjení akumulátorů, bez dalších zbytečných ztrát na polovodičových nebo filtračních prvcích.
  V kombinaci fotovoltaický panel – akumulátor jsem navrhl výkonovou rezervu, která by měla eliminovat vlivy povětrnosti. Pokud by špatné počasí přesáhlo několik dní, museli bychom přistoupit na dobíjení ze sítě nebo agregátu.
Nevýhodou užití Pb akumulátorů je
  hmotnost a životnost akumulátorů.
Alternativu nabízí využití
  Využití LiFePO akumulátorů, kde je nutnost regulace dobíjení a vybíjení pomocí BMS (ztráty)

## Slide 23: Děkuji za pozornost:
A za slunečné dny 
Radek LINHART